§ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. ## dla ## PAŁACU MUZYKI i SZTUKI w SZCZECINIE # SZCZECIN Aleja Niepodległości 40

WŁAŚCICIEL: Akademia Sztuki w Szczecinie

Szczecin, plac Orła Białego 2

Opracował:                                                             Zatwierdzam:

inż. Adam Królak
  (kpt. poż. w s.s.)

Szczecin, dnia 28. 06. 2017 roku

Szczecin, dnia 21. 11. 2019 roku

SPIS

1. Wstęp                                                                                                               3

2. Warunki budowlane i instalacyjne                                                                   4

3. Zabezpieczenia przeciwpożarowe specjalne                                                   6

4. Źródła pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania                                                 8

5. Zabezpieczenie prac pożarowo niebezpiecznych                                            8

6. Zasady zapobiegania możliwościom powstania pożaru                                  8

7. Postępowanie na wypadek pożaru i innego zagrożenia                                   9

8. Ewakuacja ludzi                                                                                               9

9. Organizacja szkolenia ppoż. użytkowników budynku                                   11

10. Zadania I obowiązki funkcyjnych w czasie ewakuacji                                12

11. Graficzny plan ewakuacji ludzi                                                                    13
Plan ewakuacji rzut sytuacyjny 
Plan ewakuacji kondygnacji – PIWNICE 
Plan ewakuacji kondygnacji – PARTER WYSOKI 
Plan ewakuacji kondygnacji – I -SZE PIĘTRO
Plan ewakuacji kondygnacji – II -GIE PIĘTRO
Plan ewakuacji kondygnacji – poddasze

12.  Załączniki (w aktach Sekcji Inwestycji Remontów i Administracji, IRiA)

1. WSTĘP

Obowiązek wykonania „INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO" (IBP) wynika z § 6 ust, 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719). Zgodnie z ustępem 8 w/w przepisu instrukcja bezpieczeństwa pożarowego szczególnie wymaga wykonania z uwagi na kubaturę budynku, która przekracza 1000 m³, tj. wynosi 32500m³. 
Instrukcja IBP Akademii Sztuki przy alei Niepodległości 40 w Szczecinie jest dostępna dla użytkowników w zapisie elektronicznym.

Obiekt zabytkowy z uwagi na zmianę sposobu użytkowania wymaga zmiany warunków ochrony ppoż., zapoznawania użytkowników z istniejącymi warunkami bezpieczeństwa i udziału w ćwiczeniach ewakuacji ludzi z budynku. Użytkownik posiada ekspertyzę techniczną rzeczoznawcy i postanowienie KW PSP aprobujące zakres wymaganych zmian budowlanych, technicznych i specjalnych w zakresie dostosowania obiektu do potrzeb dydaktycznych Akademii Sztuki. Prace adaptacyjne, prowadzone projektowanie i modernizacja zabytkowego budynku pozwala na użytkowanie obiektu z koniecznością uwzględnienia dostępnych zabezpieczeń organizacyjnych, które zapewniają bezpieczeństwo ludziom przebywającym w tym budynku.

Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie i osoba przez niego wyznaczona ma obowiązek kontrolować przestrzegania ustaleń zawartych w instrukcji.

Aktualizacja IBP wprowadza tekst jednolity bez adnotacji i aneksów. Zmienia układ treści, w której wyszczególnia treść podstawową (cz. I) Zapoznanie z treścią części I obowiązuje wszystkich użytkowników obiektu. Załączniki (cz. II)  –  uzupełniają wiedzę treści podstawowej (cz. I), pomagają administracji w utrzymaniu organizacji i bezpieczeństwa.

2. WARUNKI BUDOWLANE I INSTALACYJNE

Budynek zlokalizowany w Szczecinie przy al. Niepodległości 40 od 2017r stał się własnością Akademii Sztuki,  zwany był potocznie „Pałacem Ziemstwa Pomorskiego”, a obecnie Pałac Muzyki. Przedtem należał do Banku PKO BP. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków.

Budynek jest położony w centrum miasta Szczecina, pomiędzy placem Żołnierza i Bramą Portową.  Nieruchomość położona jest w zabudowie zwartej o przeznaczeniu mieszkalno-usługowym: Bank PKO s.a, Poczta Polska, Centrum Handlowe "Kaskada". Budynek usytuowany jest przy zbiegu alei Niepodległości i ulicy Bogurodzicy. Wybudowany został, w rzucie, w kształcie litery U, zwrócony frontem do al. Niepodległości. Od strony ul. Bogurodzicy jest wybetonowany wewnętrzny dziedziniec z bramą wjazdową oraz pas zieleni od strony Centrum Handlowego ”Kaskada”. 
            Droga pożarowa. Dojazd do budynku jest z ul. Grodzkiej, przez Bramę Portową do alei Niepodległości. Dostęp do budynku jest od al. Niepodległości i  ul. Bogurodzicy. Komenda Miejska PSP znajduje się w odległości 0,5 km od budynku (patrz szkic sytuacyjny).

Pałac jest zaliczony do budynków średniowysokich. Wysokość budynku: 19,23 m do kalenicy, z kopułą 22,44 m z masztem 25,04 m.

Budynek jest trzykondygnacyjny: z kondygnacją przyziemną i z wysokim poddaszem. Kondygnacja przyziemna, wysokie poddasze, sala operacyjna (kasowa na parterze) i sala koncertowa na I piętrze są wyłączone z eksploatacji do czasu zakończenia modernizacji.

Budynek został wzniesiony w technologii tradycyjnej; wykonany na wylewanych masywnych ławach żelbetonowych. Ściany są niepalne, z cegły pełnej i z cegły ceramicznej.

Stropy są na belkach stalowych w rozstawie belek co 100cm. W sali giełdowej i na klatkach schodowych i na korytarzach sklepienie są krzyżowo- żebrowe, a filary dekorowane są ornamentami. Podłogi w sali koncertowej i pomieszczeniach administracyjnych są wyłożone parkietem dębowym. Sala operacyjna (kasowa) (w parterze) ma posadzkę wyłożoną płytkami z jasnego marmuru.

Stolarka drzwiowa drewniana, w przeważającej części jest zachowana w stanie pierwotnym, dobrym.

W budynku występują następujące instalacje: 
instalacja wody ciepłej i zimnej, 
instalacja kanalizacji sanitarnej, 
instalacja kanalizacji deszczowej, 
instalacja  grzewcza (zasilana z węzła co.), 
instalacja elektryczna,  
instalacja oświetlenia awaryjnego, 
instalacja teletechniczna, 
instalacje teleinformatyczna, z serwerem
wentylacja grawitacyjna i mechaniczna
instalacja piorunochronna, 
sieć hydrantów wewnętrznych, 
antywłamaniowa
system sygnalizacji  alarmowo-pożarowej (SAP)

W budynku przy alei Niepodległości 40 mieszczą się dwa wydziały Akademii Sztuki: Wydział Edukacji Muzycznej i Wydział Instrumentalny. Na trzech kondygnacjach rozmieszczono: część biur administracji Uczelni, sale dydaktyczne, socjalne i warsztat stroiciela. W kondygnacji piwnic (pod nadzorem administracji są zabezpieczenia techniczne; węzeł cieplny, główny zawór wody, główny wyłącznik prądu i serwer.

2.1 Klasyfikacja pożarowa budynku

Wysokość budynku wynosi 23,94 m i kwalifikuje go do grupy budynków średniowysokich (12 m do 25 m). 
Budynek użyteczności publicznej ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania należy do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Spełnia wymagania klasy odporności pożarowej B dla budynku, zgodnie z § 212 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz., 690 ze zm.).

2.2 Warunki budowlane do ewakuacji

Pionowe drogi ewakuacji. Ewakuacja ludzi z budynku może odbywać się trzema klatkami schodowymi A, B i C. Klatka schodowa A od alei Niepodległości jest klatką główną i otwartą, czynną całą dobę. Klatki schodowe B i C łączą wszystkie kondygnacje budynku, ale są zamknięte i przystosowane tylko do celów ewakuacji ludzi, z kluczem w specjalnym, przeszklonym pudełku. Drzwi wyjściowe drewniane.  Wszystkie klatki schodowe są wykonane z kamienia (piaskowca).

Poziome drogi ewakuacji stanowią wewnętrzne korytarze o dwóch zmiennych szerokościach, 
z oświetleniem awaryjnym na trzech użytkowanych kondygnacjach.

Dojście ewakuacyjne. Długość dojścia jest odległością od miejsca pobytu do wyjścia na korytarz (drogę ewakuacji). Długość ta nie przekracza 6m.

Długość  drogi ewakuacji z parteru

Tylko w przypadku poziomu parteru długość drogi ewakuacyjnej nie przekracza 40 m, a droga dojścia prowadzi przez nie więcej niż dwa pomieszczenia, ok. 6m. Długość dróg poziomych 26m, przedsionek 8m, 
razem 34m

Długość drogi ewakuacji z I piętra

Długość dróg poziomych 30m, pionowych 20m, przedsionek 8m, razem 40m - 58m.

Długość drogi ewakuacji z II piętra

Długość dróg poziomych 26m, pionowych 40m, przedsionek 8m, razem 56m -74m.

Szerokość drzwi A i B, stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku i z klatek schodowych wynosi w świetle 1,4 m. Tylko wyjście z klatki schodowej C na zewnątrz ma szerokość drzwi 0,9 m. Główne wejście do budynku stanowią drzwi otwierające się do wewnątrz budynku, ale to jest dopuszczalne, z uwagi na zabytkowy charakter obiektu.

Wymiary w poszczególnych klatkach schodowych spełniają wymagania ewakuacyjne, ale różnią się ilością stopni w biegach i szerokością spoczników.

W korytarzach jest awaryjne oświetlenie, które uruchamia się po zaniku zasilania elektrycznego

2.3 DROGI EWAKUACJI Z BUDYNKU

Stan ogólny długości dróg ewakuacji w budynku

| Kondygnacja | DROGA POZIOMA Korytarz [m] | DROGA PIONOWA Kl. schodowa [m] | DROGA DOJŚCIA [m] | PRZEDSIONEK [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTER | 45 | - | 6 | 8 |
| I-sze PIĘTRO | 45 | 20 | 6 | 8 |
| II-ie PIĘTRO | 45 | 40 | 6 | 8 |

W budynku „Pałacu Muzyki i Sztuki”, w której nie ma podziału na strefy pożarowe, wymagana jest długość drogi ewakuacyjnej do 40m. Warunek spełniony jest dla połowy powierzchni użytkowej, pozostała część zostanie uregulowana w czasie modernizacji obiektu.

W budynku istnieją trzy wyjścia ewakuacyjne A, B, C przez klatki schodowe. W związku z tym ustala się trzy kierunki wyjścia na zewnątrz budynku z wyszczególnionymi długościami drogi ewakuacyjnej z pomieszczeń użytkowych. Kierunki dróg ewakuacyjnych i wyjścia są na załączonych rzutach kondygnacji budynku.

3. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE SPECJALNE i ICH UTRZYMANIE

Do czasu modernizacji obiekt ma podstawowe zabezpieczenia techniczne I organizacyjne. Utrzymanie i nadzór sprawności działania zabezpieczeń należy do sekcji IRiA. Patrz załącznik nr 8

Obiekt wyposażony jest w:

- główny wyłącznik prądu,

- system sygnalizacji alarmowo – pożarowej (SAP) i ręczne ostrzegacze pożaru (ROP)

- instalację oświetlenia awaryjnego,

-  gaśnice

- hydranty wewnętrzne,

- hydranty zewnętrzne

- instalację odgromową w wykonaniu podstawowym.

- znaki informacyjne ppoż.

3.1 Główny wyłącznik prądu znajduje się ukryty w piwnicy, z od strony klatki schodowej A, al. Niepodległości. Wyłącznik zastępuje przeciwpożarowy wyłącznik prądu i znajduje się w miejscu niezgodnym z przepisami ppoż. Zostanie wykonany w czasie modernizacji obiektu. W korytarzach kondygnacji są wyłączniki sekcyjne. Obsługę wyłącznika wykonują osoby uprawnione I posiadające uprawnienia.

3.2 System sygnalizacji alarmowo – pożarowej (SAP) i ręczne ostrzegacze pożaru

System sygnalizacji alarmowo – pożarowej (SAP) obejmuje całą kubaturę obiektu Akademii Sztuki i został przejęty po uprzednim właścicielu. 
System SAP sprawny składa się z: centralki (w portierni), obwodów z czujkami optycznymi, sygnalizatorów dźwiękowych (w korytarzach) i przycisków tzw. ręcznych ostrzegaczy pożaru - ROP (w korytarzach). Czujki wykrywają zagrożenie. Po krótkim czasie  na rozpoznanie włączają sygnalizatory alarmowe  oznajmujące potrzebę ewakuacji. Sygnalizatory mogą być uruchomione przez ROP-y zasadnie użyte przez każdego użytkownika obiektu.  Stanowiska sygnalizatorów i przyciski ROP są oznakowane, zgodne z PN. Lokalizacja ręcznych ostrzegaczy pożarowych jest wskazana na rzutach kondygnacji strona 12 instrukcji.

Sekcja IRiA utrzymuje, nadzoruje system SAP i uzupełnia udokumentowanie

3.3 Instalacja oświetlenia awaryjnego

Na drogach ewakuacji, na których nie ma dostępu światła naturalnego, na korytarzach wewnętrznych, w pionach klatek schodowych zgodnie z przepisami i PN są punkty światła awaryjnego z modułami (zasilania). Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne posiada wymagane natężenie 5 lx. Oświetlenie awaryjne uruchamia się tylko po zaniku zasilania elektrycznego.

3.4 Gaśnice przenośne

Zgodnie z przepisami ppoż. w budynku są gaśnice przenośne typu GP.6, w wymaganych odległościach I na oznakowanych stanowiskach. Położenia gaśnic są oznaczone na rzutach kondygnacji stanowiących załącznik do instrukcji. Łącznie w budynku są 22 gaśnice typu GP.6.

Użytkownik w rejonie swojego działania „utrzymuje gaśnice w gotowości" poprzez stwierdzenie:

-	czy znajduje się na stanowisku oznakowanym, „swoim”,

-	czy nie jest zastawiona,

-	czy nie jest w sposób widoczny uszkodzona,

-	czy ma dobre plomby i wskaźniki (ciśnieniomierza)

Sposób użycia gaśnicy jest zazwyczaj opisany na etykiecie. Ze sposobem użycia gaśnicy użytkownicy budynku mogą zapoznać się praktycznie w czasie szkoleń. Gaśnice używamy w położeniu takim, aby zawór butli był wyżej niż dno butli. W czasie użycia nie można odwracać gaśnicy dnem do góry. Zastrzeżenia te wynikają z budowy gaśnicy, która jest urządzeniem syfonowym. W czasie użycia gaśnicy z wężykiem – wąż musi być trzymamy, aby jego ruchy wywołane ciśnieniem nie zaprószyły nam oczu proszkiem.

Zgłoszenia o usterkach gaśnic przyjmuje administrator budynku (sekcja IRiA) albo portier

3.5 Sieć hydrantów wewnętrznych

Budynek wyposażony jest w wewnętrzną instalację hydratową zakończona zaworami ǿ25 z

prądownicą i wężem płasko-składanym o dł. 25m. Szafki hydrantowe, wnękowe, są w korytarzach, w trzech pionach (9 szt.) Szafka jest zamknięta. W razie potrzeby klucz znajdujemy na drzwiach za małą szybką, którą należy usunąć.  Instalacja hydrantowa jest zasilana z sieci wodociągów miejskich i ma niskie ciśnienie oraz mały wydatek wody. Hydranty są na oznaczonych stanowiskach i zaznaczone na rzutach kondygnacji.

Zawór główny wody (oznakowany) jest w piwnicy, i jest zaznaczony na załączonym rzucie (planie obiektu).

Obsługa wymaga dwóch osób i wykonania kolejnych czynności: 1) rozwinięcie węża, 2) otwarcie zaworu hydrantu, 3) skierowanie prądownicy w stronę pożaru i otwarcie prądownicy ze skierowaniem strumienia wody w kierunku pożaru. Obsługa hydrantu wymaga przygotowania w formie ćwiczeń. Hydranty wewn. należą do urządzeń podręcznych; w czasie akcji gaśniczej nie używają ich strażacy.

3.6 Sieć hydrantów zewnętrznych

Zaopatrzenie wodne do gaszenia pożarów zewnętrznych zapewniają hydranty nadziemne Ø 75, włączone do wodociągów ulicznych. Najbliższy uliczny hydrant nadziemny jest na granicy działki AS i CHU "Kaskada". Hydranty zewnętrzne są do zachowania ciągłości podawania wody przez Państwową Straż Pożarną. Lokalizacja hydrantów jest zaznaczona w załączonym do IBP szkicu (planie obrony). Utrzymanie stanu hydrantów i skuteczności ich działania leży w obowiązkach ZW i K Szczecin. Sekcja IRiA  może występić do ZW i K o kopię protokołu badania hydrantów i przypominać o terminie kolejnego badania stanu hydrantów.

3.7  Instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym

Instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym, przejmuje wyładowania  atmosferyczne. Budynek jest zlokalizowany w zwartej, średniowysokiej zabudowie i jest rzadko rażony na uderzeniami pioruna. Instalacja jest w dobrym stanie technicznym.

3.8 Znaki informacyjne: ochrony ppoż., ewakuacyjne, itp.

Znaki są zabezpieczeniem porządkowym i informacyjnym. Ustalają: 
- stanowiska ważnych urządzeń i instalacji,

- kierunek ewakuacji i przeszkody na drodze ewakuacji

- miejsca uruchomienia zabezpieczeń specjalnych ppoż.

- miejsce zbiórki do ewakuacji.

Znaki rozmieszczone w budynku są wykazane na załączonych rysunkach rzutów kondygnacji, są elementem rysunkowego planu ewakuacji ludzi z budynku.

4. ŹRÓDŁA POŻARU I DROGI JEGO ROZPRZESTRZENIANIA

Pożary w pomieszczeniach budynku mogą zaistnieć w wyniku: nieostrożności ludzi, złego przygotowania fachowego oraz wad ukrytych w działaniu instalacji el. i urządzeń elektrycznych. 
Konstrukcja budynku i zabezpieczenia specjalne ppoż. powodują, że pożar nie powinien przekroczyć strefy jednego pomieszczenia.

Z uwagi na istniejące warunki i bezpieczeństwo, zaistnienie pożaru zmusza do całkowitej ewakuacji ludzi z budynku. Kierunek rozprzestrzeniania się dymu to najbardziej prawdopodobny kierunek rozprzestrzeniania się pożaru. Zadymienie pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych stwarza większe niebezpieczeństwo dla ludzi niż sam pożar, dlatego w czasie alarmu wszyscy opuszczają budynek.

5. ZABEZPIECZENIE PRAC POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH

Na terenie obiektu nie ma i nie przewiduje się wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych. 
W przypadku konieczności stosowania robót za pomocą otwartego ognia (np. spawanie, szlifowanie) wymagane jest wcześniejsze przygotowanie robót zgodnie z instrukcją prowadzenia robót, poprzez:

- sporządzenie komisyjnego protokołu warunków wykonywania robót,

- uzyskanie pisemnego zezwolenia Rektora lub Kanclerza.

Patrz załączniki: 4, 5, 6.

6. ZASADY ZAPOBIEGANIA MOŻLIWOŚCIOM POWSTANIA POŻARU

Użytkownicy obiektu Akademii Sztuki [AS] są zobowiązani do:

- zapewnienia warunków budowlanych, sprawnych instalacji i urządzeń;

- zapewnienia w użytkowanym budynku bezpieczeństwa ludzi;

- spełniania wymagań obowiązujących przepisów;

-świadomego zaangażowania studentów i pracowników Uczeni w swoim zakresie w dążeniu do zapobiegania zagrożeniom ludzi, i do ciągłej poprawy bezpieczeństwa;

Podstawą realizacji są:

- przestrzeganie instrukcji, procedur i przepisów przez pracowników i studentów,

- przestrzeganie rozwiązań organizacyjnych i technicznych; umiejętność posługiwania się zabezpieczeniami urządzeniami, które występują na terenie budynku.

- codzienna troska o bezpieczeństwo, zgłaszania wypadków, zgłaszania wniosków o poprawę bezpieczeństwa,

- właściwa eksploatacja i funkcjonowanie instalacji, urządzeń i zabezpieczeń

- koordynacja innych działań w powiązaniu z troską o bezpieczeństwo,

- szkolenia pracowników, ćwiczenia w ewakuacji ludzi,

- przeznaczanie środków na realizację przyjętego programu,

- bieżąca informacja o występujących zagrożeniach,

- okresowe przeglądy programów zapobiegania awariom (zagrożeniom) – analizy.

7. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POŻARU I INNEGO ZAGROŻENIA

W chwili zauważenia zagrożenia staramy się wykonać dostępne zadania: 1/ alarmować otoczenie; 2/ alarmować służby zewnętrzne (PSP); 3/ gasić pożar podręcznym sprzętem; 4/ pomagać w ewakuacji ludzi, i udać się w rejon ewakuacji. W grupach należy wcześniej dokonać rozdziału wymienionych czynności, które usprawnią wykonanie zadań. Samotny użytkownik wybiera kolejność czynności według swojej wiedzy,bez konsekwencji prawnych. Wiedza o możliwości postępowania jest w załączniku 12 i zarządzeniu Rektora AS nr 38/2019 w sprawie sposobu postępowania w przypadkach zagrożeń …

8.   EWAKUACJA LUDZI – warunki i organizacja

Ewakuacji ludzi dokonuje się, gdy jest zagrożenie dla zdrowia, życia ludzkiego i przewiduje się taki bieg wydarzeń, które spowoduje to zagrożenie. Takie zagrożenie niesie ze sobą: pożar, zadymienie, ciepło, katastrofa budowlana, zatrucie, wybuch, akt terroru i inne.

Decyzję o konieczności ewakuacji ludzi i mienia spowodowanej wystąpieniem zagrożenia pożarowego podejmuje Kierujący Akcją Ewakuacji (KAE) obecny w budynku dziekan wydziału lub inna upoważniona osoba, a za grupy studentów odpowiadają ich bezpośredni przełożeni. Przebywające w budynku inne osoby (współpracownicy, pracownicy administracyjni, goście, klienci, itp.) podporządkowują się osobom kierującym.

Warunki budowlane (wysoka i szeroka klatka schodowa) pozwalają na wyjście w rejon ewakuacji jednym kierunkiem, wyjściem A, na aleję Niepodległości. Wariant został wielokrotnie sprawdzony wyjściem wszystkich obecnych w krótkim czasie.

Szczególne okoliczności zmuszą KAE do zmiany kierunków ewakuacji ludzi i kolejności wychodzenia w rejon ewakuacji.

O ile warunki nie zmuszają do ustalania kolejności wyjścia w pierwszej kolejności należy ewakuować ludzi, z rejonu bezpośredniego zagrożenia, a następnie z II-go piętra i I piętra (przekroczone są tam długości dróg ewakuacji). W sytuacji blokady drogi ewakuacyjnej należy, decyzją kierującego akcją ratowniczą, zmienić kierunek wyjścia. Ciągłość korytarzy pozwala na zmiany kierunków, obrazują to plany – rzuty  kondygnacji (patrz rzuty, str. 12).

Podczas ewakuacji poruszamy się w kierunku, który przypominają nam znaki ewakuacyjne.

8.1 Rejon ewakuacji (miejsce zbiórki do ewakuacji), oznakowany, znajduje się na rogu alei Niepodległości i ul. Bogurodzicy. Zliczenie się w rejonie ewakuacji jest formą pierwszej pomocy, gdyż wyklucza pozostawienie kogoś bez pomocy.

8.2 Ewakuację mienia należy prowadzić w miarę istniejących możliwości, dopiero po zapewnieniu bezpieczeństwa ludziom. Ewakuowane przedmioty wynosimy i ustawiamy tak, aby nie ulegały zniszczeniu i nie tarasowały dróg ewakuacji i przejazdów. Miejsce składowania zabezpieczamy przed: ogniem, zalaniem wodą i przed kradzieżą. Rezygnujemy z wynoszenia przedmiotów bardzo ciężkich i wielkich, aby nie dorowadzić do wypadku z ludźmi.

8.3 Cel ćwiczeń ewakuacji

1. Wykorzystanie istniejących warunków budowlanych I instalacyjnych 
2. Przypominanie osobom funkcyjnym o obowiązujących zadaniach 
3. Przypominanie użytkownikom o obowiązku wyjścia na sygnał alarmu 
4. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną (PSP).

8.4 Przygotowanie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji

1. Ustalenie koordynatora ćwiczenia I funkcyjnych na czas ćwiczenia

2. Przygotowanie akcesoriów na czas ćwiczeń przez sekcję IRiA

3. Zaplanowanie terminu I wydanie zarządzenia Rektora AS

4. Powiadomienie Komendanta Miejskiego PSP o terminie ćwiczenia.

8.5 Etapy ćwiczenia ewakuacji

Etap I –  rozmieszczenie wyznaczonych osób funkcyjnych, przygotowanie środków pozoracji;

Etap II – stwierdzenie zagrożenia i ogłoszenie alarmu (za pomocą sygnału akustycznego (SAP) lub  głosem gońca;

Etap III – pomiar czasu trwania ewakuacji (wyjścia na zewnątrz) do rejonu ewakuacji; sprawdzenie pomieszczeń w celu zdyscyplinowania osób, które nie wzięły udziału w ewakuacji oraz ustalenia przyczyny takiego zachowania;

Etap IV – zakończenie ćwiczenia; podsumowanie i wnioski

8.6 Ilość ludzi

w godzinach od 8:00 do 22:00 w sposób rotacyjny przebywa w budynku do 93 osób. Liczba obecnych w budynku jest zmienna i trudna do określania w danym momencie. Elementami sprawdzającymi są: pedagodzy prowadzący zajęcia, i zajęcia indywidualne studentów; szafka systemu SAIK do pobierania i zdawania kluczy oraz spostrzeżenia 
i zapisy portiera. 
W rejonie ewakuacji pedagodzy zobowiązani są do zgłaszania Kierującemu Akcją Ewakuacji stanu ilościowego.

8.7 Podsumowanie ćwiczenia ewakuacji ludzi - analiza i wnioski

Kierujący akcją ewakuacji w rejonie ewakuacji ocenia przebieg ćwiczenia. Zbiera wnioski i oceny funkcyjnych na wybranych odcinkach ćwiczenia. Notuje uwagi uczestników ćwiczenia. Wnioski należy wykorzystać do poprawy zabezpieczeń oraz organizacji ewakuacji. Osoby częściej szkolone i uczestniczące w ćwiczeniach praktycznych, podejmą właściwe i skuteczne działania w czasie rzeczywistych zagrożeń, uratują siebie i udzielą pomocy innym osobom.
Dokumentację ćwiczeń ewakuacji ludzi należy przetrzymywać razem z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego.

9. Organizacja szkolenia pracowników i studentów Akademii Sztuki 
z zagadnień ochrony przeciwpożarowej i zapoznanie treścią instrukcji IBP

Każdy pracownik i student będący użytkownikiem przedmiotowego obiektu niezależnie od zajmowanego stanowiska i sprawowanej funkcji powinien:

- Zostać przszkolony z: przepisów przeciwpożarowych i zasad postępowania na wypadek pożaru – w szkoleniu wstępnym; Szkolenie wstępne bhp składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego prowadzonego przez specjalistę ds. bhp, zakończone kartą szkolenia wstępnego i instruktażu stanowiskowego prowadzonego przez bezpośredniego zwierzchnika. Szkolenie to jest jednorazowe i wymagane przed rozpoczęciem wykonywania swoich obowiązków.

2. Zapoznać się szczegółowo z postanowieniami niniejszej instrukcji potwierdzając ten fakt podpisem na druku oświadczenia. Do zapoznania się z IBP korzystamy z zapisu elektronicznego.

3. Uczestniczyć w szkoleniach okresowych. Program okresowego szkolenia BHP powinien zawierać wymagane tematy ppoż.:

- Przyczyny i okoliczności powstawania pożarów oraz ich rozprzestrzenianie.

- Sposoby i metody zapobiegania powstawaniu pożarów,

- Zapewnienie bezpiecznych warunków ewakuacji ludzi z obiektu,

- Zasady prowadzania ewakuacji ludzi i mienia.

- Zasady postępowania na wypadek pożaru oraz posługiwania się posiadanymi urządzeniami ppoż. i podręcznym sprzętem gaśniczymi.

Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej powinna przeprowadzić osoba tematycznie i fachowo do tego przygotowana. W szkoleniu wykorzystujemy zarządzenie Rektora AS nr 38/2019 w sprawie postępowania w przypadku zagrożenia...

Wymienione: Karta Szkolenia Wstępnego, Oświadczenie i Zaświadczenie o przebytych szkoleniach powinny znajdować się w aktach osobowych każdego pracownika i studenta w AS.

Postanowienia instrukcji obowiązują również pracowników firm i przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą lub wykonujących prace zlecone na terenie budynku Akademii Sztuki zlokalizowanego w Szczecinie przy alei Niepodległości 40. Umowa o powierzenie prac lub wynajem części obiektów musi zobowiązywać wykonawców (najemców) do przestrzegania ustaleń wynikających z treści niniejszej instrukcji. Zawierane umowy powinny uwzględniać zapisy art, 4 ust. 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zmianami.). 
Zmian w organizacji szkolenia może dokonywać Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie.

10. Zadania I obowiązki funkcyjnych w czasie ewakuacji

Z upoważnienia Rektora Kierownikiem Akcji Ewakuacji (KAE) jest DZIEKAN, obecny w obiekcie w czasie akcji. W razie ich nieobecności kierownictwo przejmuje osoba z najwyższym stanowiskiem.

KIERUJĄCY AKCJĄ EWAKUACJI (KAE) jest koordynatorem ćwiczeń

1/ Decyduje o rozpoczęciu akcji (ewakuacji lub ćwiczenia) 
2/ Decyduje o powiadomieniu służby ratowniczej – PSP 
3/ Poleca otwarcie wyjścia awaryjnego z budynku (przez portiera, na bieżąco).
4/ Przydziela w czasie akcji zadania wynikające z potrzeb.
5/ Sprawdza stan liczbowy obecnych w budynku i w rejonie ewakuacji
6/ Podsumowuje zadanie, dokonuje zakończenia akcji i pozwala rozejść się uczestnikom akcji. 
  Zadania KAE wykonywane w związku z przygotowaniem do  z ćwiczeń 
1/ Planuje ćwiczenia, jako szkolenia, które przygotowują ludzi do gotowości w razie pożaru 
2/ Powiadamia Państwową Straż Pożarną o planowanym ćwiczeniu 
3/ Ustala: funkcje i procedury postępowania na czas ewakuacji ludzi.

WYKŁADOWCY, PROWADZĄCY ZAJĘCIA; prcownicy administracji

1/ Wykonują polecenia Kierującego Akcją Ewakuacji (KAE) 
2/ Prowadzą ewakuację podległej grupy: studentów, słuchaczy i innych osób. 
3/ W szczególnych przypadkach  kierują akcją ewakuacji z obiektu, hierarchicznie
4/ W rejonie ewakuacji zgłaszają KAE stan liczebny - obecnych na zajęciach. 

Zadania PORTIERA

Zadania zawarte są w istniejącej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku przy alei Niepodległości 40 i instrukcją postępowania opracowaną przez firmę zatrudniającą portiera oraz instrukcją ppoż. ogólną i instrukcją ppoż. alarmową. Szczególną uwagę zwraca na: 
1/ Wykonywanie poleceń KAE.
2/ Powiadomienie Dziekana 
3/ W czasie, kiedy nie ma zajęć – do czasu przybycia KAE – pełni obowiązki KAE. 
4/ Wykorzystanie patrolu ruchomego firmy ochroniarskiej 
5/ Wyłącza instalacje i urządzenia, które mogą zwiększać zagrożenie
6/ Obsługuje system sygnalizacji alarmowo pożarowej SAP i inne zabezpieczenia specjalne

Zadania SPRZĄTACZKI

1/ Powiadamia portiera o zagrożeniu

3/ Wykonuje inne polecenia Kierującego Akcją Ewakuacji

4/ Stara się ugasić pożar w zarodku dostępnymi środkami gaśniczymi, w zależności od sytuacji.

5/ Opuszczając miejsce pobytu alarmuje otoczenie głosem, zamyka okna i drzwi (o ile można).

Zadania SANITARIUSZA 
Funkcję sanitariusza pełni pracownik biura Dziekanów. Pobiera przenośną apteczkę z portierni i idzie w rejon ewakuacji, gdzie może udzielać pierwszej pomocy. 

GONIEC – przy braku elektronicznych systemów bezpieczeństwa jest wymagany do alarmowania głosem. W czasie godzin pracy (zajęć) gońcem może być każdy użytkownik obecny w budynku: student, portier, sprzątaczka, itp. – wskazany na czas akcji przez KAE.

11. Plan ewakuacji ludzi rysunkowy (w rzutach)

11/1 Plan ewakuacji rzut sytuacyjny

11/2 Plan ewakuacji kondygnacji – PIWNICE (nieużytkowe)

11/3 Plan ewakuacji kondygnacji – PARTER WYSOKI

11/4 Plan ewakuacji kondygnacji – I -SZE PIĘTRO

11/5 Plan ewakuacji kondygnacji – II -GIE PIĘTRO

11/6 Plan ewakuacji kondygnacji – poddasze (nieużytkowe)

Rysunkowe plany ewakuacji ludzi są rozmieszczone na kondygnacjach użytkowych w pionie klatki schodowej A. Plany pomagają rozpoznać: rozmieszczenie pomieszczeń, kierunki wyjścia z budynku 
i oznaczenia różnych zabezpieczeń.

Załączniki są w posiadaniu Sekcji  Inwestycji, Remontów i Administracji (IRiA).